## Forside
Effektoversigt og hovedtavlebestilling
Projekt | Dagli’Brugsen Rask Mølle
Adresse | Rask Mølle
Sagsnr. | 2251110
Butikstype | Dagli’Brugsen
Salgsareal | 688 | m²
Lager + øvrigt areal | 157 | m²
Dokument dateret | 07.09.2026
Netform | TN-S 3F+N+PE, 400/230 V, 50 Hz
Installationsmetode, kabler | Reference A
Kortslutningsstrøm ved hovedtavle | 10 | kA (oplyses af netselskab)
Resultat af beregningen
Total installeret effekt | 239.4 | kW
Samtidig belastning | 141.7 | kW
Samlet samtidighedsfaktor | 0.59
Installeret effekt pr. m² salgsareal | 348 | W/m²
Maks. fasestrøm (fasebalanceret) | 227 | A
Faseskævhed | 0 | %
Antal grupper | 84
Moduler i tavle inkl. reserve | 299
Valg af ampererettighed
Beregnet, inkl. buffer | 315 | A
Reference, målte sammenlignelige butikker | 89–126 | A
Beregning i forhold til reference | 1.8 | ×
Foreslået ampererettighed | 200 | A
Hovedkabel og tavle dimensioneres til | 315 | A
Begrundelse | Beregningen (227 A) er 80 % over målt peak i sammenlignelige butikker (89–126 A). Køb 200 A ampererettighed, men dimensionér hovedkabel og tavle til 315 A, så rettigheden kan opskrives uden ombygning.
Grundlagets kvalitet
Rækker i alt | 75
Heraf fra tegning, datablad eller maskinliste | 0 (0 %)
Udfyldes af leverandør
Tavlefabrikat og type
Tilbudsnr. og dato
Leveringstid
Kontaktperson

## Effektliste
Mærkat | Tavle | Afdeling | Gr. | Forbruger | Antal | kW/stk | V | cos φ | DF | Inst. kW | Belast. kW | Grupper | A/gruppe | Sikring | Kabel | L [m] | ΔU % | RCD | Bimåler | Nød | Kilde | Noter
HT01-F01 | HT01 | Salgslokale | BU2 | Grøntvægt (F&G) | 1 | 0.5 | 230 | 0.95 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.7 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F02 | HT01 | Belysning | BU3 | Lys i inventar (CTS-styret) | 4 | 0.2 | 230 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.72 | 1 | 3.5 | 10 | 3G1,5 | 25 | 1.1 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt | Slukkes om natten via CTS
HT01-F03 | HT01 | Køl & frost | BU5 | Impulskølere plug-in | 12 | 0.39 | 230 | 0.9 | 0.85 | 4.62 | 3.93 | 3 | 7.4 | 10 | 3G1,5 | 25 | 2.2 | 30 mA A | – | Ja | El-effektoversigt, skaleret | Kritisk – på nødforsyning
HT01-F04 | HT01 | Salgslokale | BU9 | Kaffemølle | 1 | 2.5 | 400 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 0.75 | 1 | 4 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.6 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F05 | HT01 | Salgslokale | BU11 | Tobaksskabe | 6 | 0.15 | 230 | 0.95 | 0.5 | 0.9 | 0.45 | 1 | 4.1 | 10 | 3G1,5 | 25 | 1.3 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F06 | HT01 | Salgslokale | BU14 | Dispositionsstik salgsareal | 20 | 0.2 | 230 | 0.9 | 0.2 | 4 | 0.8 | 4 | 4.8 | 10 | 3G1,5 | 25 | 1.4 | 30 mA A | – | – | Referencetavle
HT01-F07 | HT01 | IT, POS & sikring | BU15 | POS-kasser + SCO | 3 | 0.5 | 230 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.35 | 1 | 7.2 | 10 | 3G1,5 | 25 | 2.1 | 30 mA A | – | Ja | Maskinliste POS | Kritisk – salg skal kunne gennemføres under nedbrud
HT01-F08 | HT01 | IT, POS & sikring | BU19 | Tablets scan & betal | 3 | 0.05 | 230 | 0.9 | 0.9 | 0.15 | 0.14 | 1 | 0.7 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.2 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F09 | HT01 | Udvendigt | BU20 | Udendørs 230/400 V stik (CEE foran butik) | 1 | 3.6 | 400 | 0.9 | 0.3 | 3.6 | 1.08 | 1 | 5.8 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.8 | 30 mA A | Ja | – | El-effektoversigt
HT01-F10 | HT01 | Lager & varemodtag. | BU22 | Disponibelt 400 V stik ved port/lager | 1 | 6 | 400 | 0.9 | 0.3 | 6 | 1.8 | 1 | 9.6 | 10 | 5G1,5 | 25 | 1.4 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F11 | HT01 | HVAC & varmepumper | BU30 | Frico AGS luftgardin | 1 | 6 | 400 | 0.9 | 0.5 | 6 | 3 | 1 | 9.6 | 13 | 5G2,5 | 25 | 0.8 | 30 mA A | – | – | Byggeprogram §11.4
HT01-F12 | HT01 | Salgslokale | BU31 | Natrullegardin, motor | 2 | 0.15 | 230 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.03 | 1 | 1.4 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.4 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F13 | HT01 | Lager & varemodtag. | BU32 | Hurtigport lager/butik | 1 | 1.5 | 400 | 0.85 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2.5 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.4 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F14 | HT01 | Salgslokale | BU33 | Automatiske skydedøre | 1 | 0.5 | 230 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2.4 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.7 | 30 mA A | – | – | Byggeprogram
HT01-F15 | HT01 | Deli | BC1 | Kasser bageri (EDB + alm.) | 2 | 0.4 | 230 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.72 | 1 | 3.9 | 10 | 3G1,5 | 25 | 1.1 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F16 | HT01 | Deli | BC4 | Køledisk betjent | 2 | 1.2 | 230 | 0.9 | 0.85 | 2.4 | 2.04 | 1 | 11.6 | 16 | 3G2,5 | 25 | 2 | 30 mA A | – | Ja | El-effektoversigt
HT01-F17 | HT01 | Deli | BC5 | Køledisk selvbetjent | 1 | 1.1 | 230 | 0.9 | 0.85 | 1.1 | 0.94 | 1 | 5.3 | 10 | 3G1,5 | 25 | 1.6 | 30 mA A | – | Ja | Marianne SB
HT01-F18 | HT01 | Brød & bake-off | BC7 | Bake-off ovn 400 V | 1 | 5.8 | 400 | 0.95 | 0.65 | 5.8 | 3.77 | 1 | 8.8 | 13 | 5G2,5 | 25 | 0.8 | 30 mA A | – | – | Maskinliste POS
HT01-F19 | HT01 | Brød & bake-off | BC10 | Brødskærer | 1 | 2.5 | 400 | 0.85 | 0.4 | 2.5 | 1 | 1 | 4.2 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.6 | 30 mA A | – | – | Maskinliste POS
HT01-F20 | HT01 | Deli | BC11 | Kølebord bageri/deli | 1 | 1.4 | 230 | 0.9 | 0.85 | 1.4 | 1.19 | 1 | 6.8 | 10 | 3G1,5 | 25 | 2 | 30 mA A | – | Ja | Maskinliste POS
HT01-F21 | HT01 | Brød & bake-off | BC15 | Kaffemaskine (fælles) | 1 | 3.1 | 230 | 0.95 | 0.6 | 3.1 | 1.86 | 1 | 14.2 | 20 | 3G4 | 25 | 1.6 | 30 mA A | – | – | Maskinliste POS
HT01-F22 | HT01 | Brød & bake-off | BC18 | Flexskab | 1 | 8 | 400 | 0.9 | 0.7 | 8 | 5.6 | 1 | 12.8 | 20 | 5G4 | 25 | 0.7 | 30 mA A | – | – | Maskinliste POS
HT01-F23 | HT01 | Deli | BC19 | Delikøl | 2 | 1.03 | 230 | 0.9 | 0.85 | 2.06 | 1.75 | 1 | 10 | 13 | 3G1,5 | 25 | 2.9 | 30 mA A | – | Ja | Maskinliste POS
HT01-F24 | HT01 | Deli | BC20 | Prismærkningsanlæg | 1 | 0.2 | 230 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.3 | 30 mA A | – | – | Marianne SB
HT01-F25 | HT01 | Deli | BC21 | PC i deli | 1 | 0.3 | 230 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.21 | 1 | 1.4 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.4 | 30 mA A | – | – | Marianne SB
HT01-F26 | HT01 | Brød & bake-off | MC1 | Merrychef speed-oven | 1 | 6 | 230 | 0.95 | 0.5 | 6 | 3 | 1 | 27.5 | 40 | 3G16 | 25 | 0.8 | 30 mA A | – | – | Maskinliste POS
HT01-F27 | HT01 | Slagter | SL7a | Kogebord glaskeramisk, 4 zoner | 1 | 9 | 400 | 0.95 | 0.5 | 9 | 4.5 | 1 | 13.7 | 20 | 5G4 | 25 | 0.8 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste SL7a
HT01-F28 | HT01 | Slagter | SL9 | Friture | 1 | 16.5 | 400 | 0.95 | 0.55 | 16.5 | 9.08 | 1 | 25.1 | 32 | 5G10 | 25 | 0.6 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste
HT01-F29 | HT01 | Slagter | SL10 | Kipsteger | 1 | 1.8 | 400 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 0.72 | 1 | 2.9 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.4 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste
HT01-F30 | HT01 | Slagter | SL11 | Konvektionsovn | 2 | 11.1 | 400 | 0.95 | 0.6 | 22.2 | 13.32 | 2 | 16.9 | 25 | 5G6 | 25 | 0.7 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste SL11
HT01-F31 | HT01 | Slagter | SL12 | Opvaskemaskine (Jeros) | 1 | 8.5 | 400 | 0.95 | 0.4 | 8.5 | 3.4 | 1 | 12.9 | 20 | 5G4 | 25 | 0.7 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste SL12
HT01-F32 | HT01 | Slagter | SL15 | Skumrenseanlæg | 1 | 1.15 | 230 | 0.9 | 0.2 | 1.15 | 0.23 | 1 | 5.6 | 10 | 3G1,5 | 25 | 1.6 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste SL15
HT01-F33 | HT01 | Slagter | SL18 | Vakuumpakker | 1 | 3.5 | 400 | 0.9 | 0.4 | 3.5 | 1.4 | 1 | 5.6 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.8 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste
HT01-F34 | HT01 | Slagter | SL19 | Arbejdsstation slagter (EDB + alm.) | 1 | 0.4 | 230 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.28 | 1 | 1.9 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.6 | 30 mA A | – | – | Marianne SB
HT01-F35 | HT01 | Slagter | SL21 | Pakkedispenser/pakkebord | 1 | 0.78 | 230 | 0.9 | 0.3 | 0.78 | 0.23 | 1 | 3.8 | 10 | 3G1,5 | 25 | 1.1 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste SL21
HT01-F36 | HT01 | Slagter | SL23a | Prismærkerboks | 1 | 0.14 | 230 | 0.9 | 0.5 | 0.14 | 0.07 | 1 | 0.7 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.2 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste SL23a | Egen elgruppe + PDS kat. 5 til switch
HT01-F37 | HT01 | Slagter | SL25 | Kølebord slagter | 2 | 1 | 230 | 0.9 | 0.85 | 2 | 1.7 | 1 | 9.7 | 13 | 3G1,5 | 25 | 2.8 | 30 mA A | – | Ja | Slagter-maskinliste SL25
HT01-F38 | HT01 | Slagter | SL31 | Pålægsmaskine | 1 | 0.4 | 230 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | 1 | 1.9 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.6 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste SL31
HT01-F39 | HT01 | Slagter | SL34 | Bordhakker | 1 | 1.5 | 400 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 1 | 2.5 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.4 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste
HT01-F40 | HT01 | Slagter | SL17 | Dispositionsstik 230 V, slagter | 6 | 0.2 | 230 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.36 | 1 | 5.8 | 10 | 3G1,5 | 25 | 1.7 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste SL17 | Maskinliste SL17: 6 stk. CE/alm., i alt 0,9 kW pr. gruppe, placeret underkant loft
HT01-F41 | HT01 | Slagter | SL36 | Dispositionsstik 400 V slagter | 3 | 3.6 | 400 | 0.9 | 0.3 | 10.8 | 3.24 | 1 | 17.3 | 20 | 5G4 | 25 | 0.9 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste
HT01-F42 | HT01 | Slagter | SL28 | Fluefanger | 1 | 0.06 | 230 | 0.9 | 1 | 0.06 | 0.06 | 1 | 0.3 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.1 | 30 mA A | – | – | Slagter-maskinliste SL28
UT02 – Køl-F01 | UT02 – Køl | Køl & frost | K3 | CO₂-kondensaggregat, central køl | 1 | 11.8 | 400 | 0.85 | 0.9 | 11.8 | 10.62 | 1 | 20 | 32 | 5G10 | 25 | 0.4 | 300 mA B | – | Ja | Køleleverandør, skaleret | Type B RCD (frekvensomformer)
UT02 – Køl-F02 | UT02 – Køl | Køl & frost | K4 | Frostrum, kompressor | 1 | 4 | 400 | 0.85 | 0.9 | 4 | 3.6 | 1 | 6.8 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.9 | 300 mA B | – | Ja | Byggeprogram §8
UT02 – Køl-F03 | UT02 – Køl | Køl & frost | K5 | Kølerum, kompressor | 1 | 3 | 400 | 0.85 | 0.9 | 3 | 2.7 | 1 | 5.1 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.7 | 300 mA B | – | Ja | Byggeprogram §8
UT02 – Køl-F04 | UT02 – Køl | Køl & frost | K6 | CO₂ dryeksp.-modul (styring) | 1 | 2.5 | 400 | 0.85 | 0.7 | 2.5 | 1.75 | 1 | 4.2 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.6 | 300 mA B | – | Ja | Køleleverandør
UT02 – Køl-F05 | UT02 – Køl | Køl & frost | K7 | Gulvvarme + alarm i køle-/frostrum | 1 | 0.8 | 230 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1 | 3.5 | 10 | 3G1,5 | 25 | 1.1 | 30 mA A | – | – | Maskininstallation
HT01-F43 | HT01 | HVAC & varmepumper | V1 | Ventilation AHU-1 (Unic-Air) | 1 | 8.9 | 400 | 0.85 | 0.85 | 8.9 | 7.57 | 1 | 15.1 | 20 | 5G4 | 25 | 0.8 | RCBO B | Ja | – | Unic-Air datablad, skaleret
HT01-F44 | HT01 | HVAC & varmepumper | V0 | Ventilation AHU-2, kogerum | 1 | 2.5 | 400 | 0.85 | 0.8 | 2.5 | 2 | 1 | 4.2 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.6 | RCBO B | Ja | – | Unic-Air datablad
HT01-F45 | HT01 | HVAC & varmepumper | V2 | Varmepumpe/komfortkøl (R32 Wind-Free) | 2 | 6 | 400 | 0.85 | 0.75 | 12 | 9 | 2 | 10.2 | 13 | 5G2,5 | 25 | 0.8 | RCBO B | Ja | – | Datablad varmepumper | Bimåler ABB B23 pr. stk. (M-Bus)
HT01-F46 | HT01 | Belysning | L1 | Belysning salgsareal 3500 K | 1 | 6.2 | 230 | 1 | 1 | 6.2 | 6.2 | 3 | 9 | 10 | 3G1,5 | 25 | 2.9 | 30 mA A | – | Ja | Byggeprogram §3.2
HT01-F47 | HT01 | Belysning | L2 | Belysning personale + lager 4000 K | 1 | 1.3 | 230 | 1 | 0.85 | 1.3 | 1.11 | 1 | 5.7 | 10 | 3G1,5 | 25 | 1.8 | 30 mA A | – | – | Byggeprogram §3.2
HT01-F48 | HT01 | Belysning | L3 | Facade + P-plads | 1 | 2 | 400 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.9 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.5 | 30 mA A | – | – | El-projekt E-1/E-3
HT01-F49 | HT01 | Belysning | L4 | Nød- og panikbelysning (central batteri) | 1 | 1.2 | 230 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 5.2 | 10 | 3G1,5 | 25 | 1.7 | – | – | Ja | DS/EN 1838 | Egen kritisk gruppe uden RCD
HT01-F50 | HT01 | Lager & varemodtag. | LA1 | Pappresse (32 A CEE) | 1 | 4 | 400 | 0.85 | 0.3 | 4 | 1.2 | 1 | 6.8 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.9 | 30 mA A | – | – | Byggeprogram §4.4.2.11
HT01-F51 | HT01 | Lager & varemodtag. | LA2 | Plastpresse | 1 | 4 | 400 | 0.85 | 0.3 | 4 | 1.2 | 1 | 6.8 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.9 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F52 | HT01 | Lager & varemodtag. | LA3 | Ladestation, stabler | 1 | 3 | 230 | 0.95 | 0.4 | 3 | 1.2 | 1 | 13.7 | 20 | 3G4 | 25 | 1.6 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F53 | HT01 | Lager & varemodtag. | LA7 | Flaskeautomat (nyt anlæg) | 1 | 3.5 | 400 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | 1.75 | 1 | 5.6 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.8 | 30 mA B | – | – | Byggeprogram §4.4.2.9 | 1×400 V + 2×230 V. Type B pga. DC-lækstrøm
HT01-F54 | HT01 | Lager & varemodtag. | LA11 | Varemodtagelse EDB + PC + vægt | 1 | 0.5 | 230 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.35 | 1 | 2.4 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.7 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F55 | HT01 | Lager & varemodtag. | LA12 | Postudlevering EDB + vægt | 1 | 0.4 | 230 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1.9 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.6 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F56 | HT01 | Personale | LA13 | Frokoststue (køl/mikro/opvask) | 1 | 4.5 | 230 | 0.95 | 0.4 | 4.5 | 1.8 | 1 | 20.6 | 32 | 3G10 | 25 | 1 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F57 | HT01 | Lager & varemodtag. | LA14 | Gulvvaskemaskine (opladning) | 1 | 1.5 | 230 | 0.95 | 0.3 | 1.5 | 0.45 | 1 | 6.9 | 10 | 3G1,5 | 25 | 2.1 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F58 | HT01 | Lager & varemodtag. | LA15 | Rullegitre, motor | 2 | 0.75 | 230 | 0.85 | 0.05 | 1.5 | 0.08 | 1 | 7.7 | 10 | 3G1,5 | 25 | 2.1 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F59 | HT01 | Personale | LA16 | Toiletrum, stik + håndtørrer | 1 | 1.6 | 230 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.32 | 1 | 7 | 10 | 3G1,5 | 25 | 2.3 | 30 mA A | – | – | Marianne SB
HT01-F60 | HT01 | IT, POS & sikring | D1 | POS + SCO, UPS-udgang | 1 | 3.5 | 230 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 3.15 | 1 | 16.9 | 20 | 3G4 | 25 | 1.9 | 30 mA A | – | Ja | Byggeprogram §3.2 | Kritisk – egen RCBO, ej fælles med komfortlast
HT01-F61 | HT01 | IT, POS & sikring | D2 | IT-rack + netværk | 1 | 2 | 230 | 0.9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9.7 | 10 | 3G1,5 | 25 | 2.8 | 30 mA A | – | Ja | Byggeprogram §3.2 | Egen RCBO + SPD kl. III
HT01-F62 | HT01 | IT, POS & sikring | D4 | Rengøringsstik + almen kraft | 1 | 3 | 400 | 0.9 | 0.25 | 3 | 0.75 | 1 | 4.8 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.7 | 30 mA A | – | – | Byggeprogram §4.3
HT01-F63 | HT01 | IT, POS & sikring | S1 | ABA brandcentral | 1 | 0.4 | 230 | 0.95 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.8 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.6 | 30 mA A | – | Ja | Byggeprogram §4.4.2.14 | Egen rødmærket gruppe
HT01-F64 | HT01 | IT, POS & sikring | S2 | ABDL adgangskontrol | 1 | 0.3 | 230 | 0.95 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.4 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.4 | 30 mA A | – | Ja | Byggeprogram §4.4.2.12
HT01-F65 | HT01 | IT, POS & sikring | S3 | AIA/tyverialarm | 1 | 0.3 | 230 | 0.95 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.4 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.4 | 30 mA A | – | Ja | El-effektoversigt
HT01-F66 | HT01 | IT, POS & sikring | S4 | Videoovervågning + NVR | 1 | 0.4 | 230 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.9 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.6 | 30 mA A | – | Ja | El-effektoversigt
HT01-F67 | HT01 | IT, POS & sikring | S5 | Talevarsling/PA-anlæg | 1 | 0.3 | 230 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 1 | 1.4 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.4 | 30 mA A | – | – | El-effektoversigt
HT01-F68 | HT01 | Udvendigt | S6 | Hjertestarter, udvendig (RCBO) | 1 | 0.2 | 230 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.3 | RCBO 30 mA | – | Ja | El-effektoversigt
HT01-F69 | HT01 | IT, POS & sikring | S7 | Varesikring/gates | 1 | 0.3 | 230 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.4 | 10 | 3G1,5 | 25 | 0.4 | 30 mA A | – | – | Marianne SB
UT01 – CTS-F01 | UT01 – CTS | CTS & bimåling | CTS1 | CTS-tavle (Niagara 4) + servicestik | 1 | 1.5 | 400 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 1 | 2.4 | 10 | 5G1,5 | 25 | 0.4 | 30 mA A | – | Ja | Byggeprogram §6 | SPD kl. II + potentialfri melding til CTS
SUM (ekskl. solceller) | [9 empty] | 239.4 | 141.7
Maks. fasestrøm | 227 | A | Foreslået ampererettighed | 200 | A | Kabel og tavle til | 315 | A

## Gruppeskema
Gr. | Forbruger | Antal | V | 1P+N C10 | 1P+N B10 | 1P+N C13 | 1P+N C16 | 1P+N C20 | 1P+N B20 | 1P+N C32 | 1P+N D40 | 3P+N C10 | 3P+N B10 | 3P+N C13 | 3P+N D13 | 3P+N C20 | 3P+N D20 | 3P+N D25 | 3P+N D32 | 3P+N C32 | Bemærkning
BU2 | Grøntvægt (F&G) | 1 | 230 | 1 | [16 empty] | 30 mA A
BU3 | Lys i inventar (CTS-styret) | 4 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
BU5 | Impulskølere plug-in | 12 | 230 | 3 | [16 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
BU9 | Kaffemølle | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 30 mA A
BU11 | Tobaksskabe | 6 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
BU14 | Dispositionsstik salgsareal | 20 | 230 |  | 4 | [15 empty] | 30 mA A
BU15 | POS-kasser + SCO | 3 | 230 |  | 1 | [15 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
BU19 | Tablets scan & betal | 3 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
BU20 | Udendørs 230/400 V stik (CEE foran butik) | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | Bimåler · 30 mA A
BU22 | Disponibelt 400 V stik ved port/lager | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 30 mA A
BU30 | Frico AGS luftgardin | 1 | 400 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 30 mA A
BU31 | Natrullegardin, motor | 2 | 230 | 1 | [16 empty] | 30 mA A
BU32 | Hurtigport lager/butik | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 30 mA A
BU33 | Automatiske skydedøre | 1 | 230 | 1 | [16 empty] | 30 mA A
BC1 | Kasser bageri (EDB + alm.) | 2 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
BC4 | Køledisk betjent | 2 | 230 |  |  |  | 1 | [13 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
BC5 | Køledisk selvbetjent | 1 | 230 | 1 | [16 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
BC7 | Bake-off ovn 400 V | 1 | 400 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 30 mA A
BC10 | Brødskærer | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 30 mA A
BC11 | Kølebord bageri/deli | 1 | 230 | 1 | [16 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
BC15 | Kaffemaskine (fælles) | 1 | 230 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 30 mA A
BC18 | Flexskab | 1 | 400 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 30 mA A
BC19 | Delikøl | 2 | 230 |  |  | 1 | [14 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
BC20 | Prismærkningsanlæg | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
BC21 | PC i deli | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
MC1 | Merrychef speed-oven | 1 | 230 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 30 mA A
SL7a | Kogebord glaskeramisk, 4 zoner | 1 | 400 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 30 mA A
SL9 | Friture | 1 | 400 | [15 empty] | 1 |  | 30 mA A
SL10 | Kipsteger | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 30 mA A
SL11 | Konvektionsovn | 2 | 400 | [14 empty] | 2 |  |  | 30 mA A
SL12 | Opvaskemaskine (Jeros) | 1 | 400 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 30 mA A
SL15 | Skumrenseanlæg | 1 | 230 | 1 | [16 empty] | 30 mA A
SL18 | Vakuumpakker | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 30 mA A
SL19 | Arbejdsstation slagter (EDB + alm.) | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
SL21 | Pakkedispenser/pakkebord | 1 | 230 | 1 | [16 empty] | 30 mA A
SL23a | Prismærkerboks | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
SL25 | Kølebord slagter | 2 | 230 |  |  | 1 | [14 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
SL31 | Pålægsmaskine | 1 | 230 | 1 | [16 empty] | 30 mA A
SL34 | Bordhakker | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 30 mA A
SL17 | Dispositionsstik 230 V, slagter | 6 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
SL36 | Dispositionsstik 400 V slagter | 3 | 400 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 30 mA A
SL28 | Fluefanger | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
K3 | CO₂-kondensaggregat, central køl | 1 | 400 | [16 empty] | 1 | Nødforsyning · 300 mA B
K4 | Frostrum, kompressor | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | Nødforsyning · 300 mA B
K5 | Kølerum, kompressor | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | Nødforsyning · 300 mA B
K6 | CO₂ dryeksp.-modul (styring) | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | Nødforsyning · 300 mA B
K7 | Gulvvarme + alarm i køle-/frostrum | 1 | 230 | 1 | [16 empty] | 30 mA A
V1 | Ventilation AHU-1 (Unic-Air) | 1 | 400 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | Bimåler · RCBO B
V0 | Ventilation AHU-2, kogerum | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | Bimåler · RCBO B
V2 | Varmepumpe/komfortkøl (R32 Wind-Free) | 2 | 400 | [10 empty] | 2 | [6 empty] | Bimåler · RCBO B
L1 | Belysning salgsareal 3500 K | 1 | 230 |  | 3 | [15 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
L2 | Belysning personale + lager 4000 K | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
L3 | Facade + P-plads | 1 | 400 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 30 mA A
L4 | Nød- og panikbelysning (central batteri) | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | Nødforsyning · –
LA1 | Pappresse (32 A CEE) | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 30 mA A
LA2 | Plastpresse | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 30 mA A
LA3 | Ladestation, stabler | 1 | 230 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 30 mA A
LA7 | Flaskeautomat (nyt anlæg) | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 30 mA B
LA11 | Varemodtagelse EDB + PC + vægt | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
LA12 | Postudlevering EDB + vægt | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
LA13 | Frokoststue (køl/mikro/opvask) | 1 | 230 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 30 mA A
LA14 | Gulvvaskemaskine (opladning) | 1 | 230 | 1 | [16 empty] | 30 mA A
LA15 | Rullegitre, motor | 2 | 230 | 1 | [16 empty] | 30 mA A
LA16 | Toiletrum, stik + håndtørrer | 1 | 230 | 1 | [16 empty] | 30 mA A
D1 | POS + SCO, UPS-udgang | 1 | 230 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
D2 | IT-rack + netværk | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
D4 | Rengøringsstik + almen kraft | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 30 mA A
S1 | ABA brandcentral | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
S2 | ABDL adgangskontrol | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
S3 | AIA/tyverialarm | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
S4 | Videoovervågning + NVR | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
S5 | Talevarsling/PA-anlæg | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
S6 | Hjertestarter, udvendig (RCBO) | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | Nødforsyning · RCBO 30 mA
S7 | Varesikring/gates | 1 | 230 |  | 1 | [15 empty] | 30 mA A
CTS1 | CTS-tavle (Niagara 4) + servicestik | 1 | 400 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | Nødforsyning · 30 mA A
I alt |  |  |  | 15 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 84 grupper · 230 moduler · 299 inkl. undefined % reserve

## Mærkatliste
Mærkat | Tavle | Gruppe | Forbruger/beskrivelse | Karakteristik | Sikring | Tværsnit | L [m] | Ref. installationsmetode | Beskyttelse
HT01-F01 | HT01 | BU2 | Grøntvægt (F&G) | C | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F02 | HT01 | BU3 | Lys i inventar (CTS-styret) | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F03 | HT01 | BU5 | Impulskølere plug-in | C | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F04 | HT01 | BU9 | Kaffemølle | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F05 | HT01 | BU11 | Tobaksskabe | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F06 | HT01 | BU14 | Dispositionsstik salgsareal | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F07 | HT01 | BU15 | POS-kasser + SCO | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F08 | HT01 | BU19 | Tablets scan & betal | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F09 | HT01 | BU20 | Udendørs 230/400 V stik (CEE foran butik) | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F10 | HT01 | BU22 | Disponibelt 400 V stik ved port/lager | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F11 | HT01 | BU30 | Frico AGS luftgardin | C | 13 A | 5G2,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F12 | HT01 | BU31 | Natrullegardin, motor | C | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F13 | HT01 | BU32 | Hurtigport lager/butik | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F14 | HT01 | BU33 | Automatiske skydedøre | C | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F15 | HT01 | BC1 | Kasser bageri (EDB + alm.) | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F16 | HT01 | BC4 | Køledisk betjent | C | 16 A | 3G2,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F17 | HT01 | BC5 | Køledisk selvbetjent | C | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F18 | HT01 | BC7 | Bake-off ovn 400 V | D | 13 A | 5G2,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F19 | HT01 | BC10 | Brødskærer | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F20 | HT01 | BC11 | Kølebord bageri/deli | C | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F21 | HT01 | BC15 | Kaffemaskine (fælles) | C | 20 A | 3G4 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F22 | HT01 | BC18 | Flexskab | C | 20 A | 5G4 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F23 | HT01 | BC19 | Delikøl | C | 13 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F24 | HT01 | BC20 | Prismærkningsanlæg | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F25 | HT01 | BC21 | PC i deli | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F26 | HT01 | MC1 | Merrychef speed-oven | D | 40 A | 3G16 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F27 | HT01 | SL7a | Kogebord glaskeramisk, 4 zoner | D | 20 A | 5G4 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F28 | HT01 | SL9 | Friture | D | 32 A | 5G10 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F29 | HT01 | SL10 | Kipsteger | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F30 | HT01 | SL11 | Konvektionsovn | D | 25 A | 5G6 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F31 | HT01 | SL12 | Opvaskemaskine (Jeros) | C | 20 A | 5G4 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F32 | HT01 | SL15 | Skumrenseanlæg | C | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F33 | HT01 | SL18 | Vakuumpakker | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F34 | HT01 | SL19 | Arbejdsstation slagter (EDB + alm.) | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F35 | HT01 | SL21 | Pakkedispenser/pakkebord | C | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F36 | HT01 | SL23a | Prismærkerboks | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F37 | HT01 | SL25 | Kølebord slagter | C | 13 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F38 | HT01 | SL31 | Pålægsmaskine | C | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F39 | HT01 | SL34 | Bordhakker | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F40 | HT01 | SL17 | Dispositionsstik 230 V, slagter | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F41 | HT01 | SL36 | Dispositionsstik 400 V slagter | C | 20 A | 5G4 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F42 | HT01 | SL28 | Fluefanger | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
UT02 – Køl-F01 | UT02 – Køl | K3 | CO₂-kondensaggregat, central køl | C | 32 A | 5G10 | 25 | A – worst case | 300 mA B
UT02 – Køl-F02 | UT02 – Køl | K4 | Frostrum, kompressor | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 300 mA B
UT02 – Køl-F03 | UT02 – Køl | K5 | Kølerum, kompressor | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 300 mA B
UT02 – Køl-F04 | UT02 – Køl | K6 | CO₂ dryeksp.-modul (styring) | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 300 mA B
UT02 – Køl-F05 | UT02 – Køl | K7 | Gulvvarme + alarm i køle-/frostrum | C | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F43 | HT01 | V1 | Ventilation AHU-1 (Unic-Air) | C | 20 A | 5G4 | 25 | A – worst case | RCBO B
HT01-F44 | HT01 | V0 | Ventilation AHU-2, kogerum | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | RCBO B
HT01-F45 | HT01 | V2 | Varmepumpe/komfortkøl (R32 Wind-Free) | C | 13 A | 5G2,5 | 25 | A – worst case | RCBO B
HT01-F46 | HT01 | L1 | Belysning salgsareal 3500 K | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F47 | HT01 | L2 | Belysning personale + lager 4000 K | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F48 | HT01 | L3 | Facade + P-plads | B | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F49 | HT01 | L4 | Nød- og panikbelysning (central batteri) | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | –
HT01-F50 | HT01 | LA1 | Pappresse (32 A CEE) | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F51 | HT01 | LA2 | Plastpresse | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F52 | HT01 | LA3 | Ladestation, stabler | C | 20 A | 3G4 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F53 | HT01 | LA7 | Flaskeautomat (nyt anlæg) | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA B
HT01-F54 | HT01 | LA11 | Varemodtagelse EDB + PC + vægt | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F55 | HT01 | LA12 | Postudlevering EDB + vægt | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F56 | HT01 | LA13 | Frokoststue (køl/mikro/opvask) | C | 32 A | 3G10 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F57 | HT01 | LA14 | Gulvvaskemaskine (opladning) | C | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F58 | HT01 | LA15 | Rullegitre, motor | C | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F59 | HT01 | LA16 | Toiletrum, stik + håndtørrer | C | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F60 | HT01 | D1 | POS + SCO, UPS-udgang | B | 20 A | 3G4 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F61 | HT01 | D2 | IT-rack + netværk | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F62 | HT01 | D4 | Rengøringsstik + almen kraft | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F63 | HT01 | S1 | ABA brandcentral | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F64 | HT01 | S2 | ABDL adgangskontrol | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F65 | HT01 | S3 | AIA/tyverialarm | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F66 | HT01 | S4 | Videoovervågning + NVR | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F67 | HT01 | S5 | Talevarsling/PA-anlæg | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
HT01-F68 | HT01 | S6 | Hjertestarter, udvendig (RCBO) | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | RCBO 30 mA
HT01-F69 | HT01 | S7 | Varesikring/gates | B | 10 A | 3G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A
UT01 – CTS-F01 | UT01 – CTS | CTS1 | CTS-tavle (Niagara 4) + servicestik | C | 10 A | 5G1,5 | 25 | A – worst case | 30 mA A

## Fasebalance
Fordeling af 1-fasede grupper på L1, L2 og L3
Fase | kVA | A | Afvigelse fra gennemsnit %
L1 | 52.1 | 227 | 0
L2 | 52.1 | 226 | 0
L3 | 52.1 | 226 | 0
Maks. fasestrøm | 227 | A
Gennemsnit | 226 | A
Skævhed | 0 | %
Største 1-fasede grupper — kan flyttes ved skæv belastning
Gr. | Forbruger | Belast. kW | Grupper | A/gruppe
L1 | Belysning salgsareal 3500 K | 6.2 | 3 | 9
BU5 | Impulskølere plug-in | 3.93 | 3 | 7.4
D1 | POS + SCO, UPS-udgang | 3.15 | 1 | 16.9
MC1 | Merrychef speed-oven | 3 | 1 | 27.5
BC4 | Køledisk betjent | 2.04 | 1 | 11.6
D2 | IT-rack + netværk | 2 | 1 | 9.7
BC15 | Kaffemaskine (fælles) | 1.86 | 1 | 14.2
LA13 | Frokoststue (køl/mikro/opvask) | 1.8 | 1 | 20.6
BC19 | Delikøl | 1.75 | 1 | 10
SL25 | Kølebord slagter | 1.7 | 1 | 9.7
BU15 | POS-kasser + SCO | 1.35 | 1 | 7.2
LA3 | Ladestation, stabler | 1.2 | 1 | 13.7
L4 | Nød- og panikbelysning (central batteri) | 1.2 | 1 | 5.2
BC11 | Kølebord bageri/deli | 1.19 | 1 | 6.8
L2 | Belysning personale + lager 4000 K | 1.11 | 1 | 5.7

## Nødforsyning
Kritiske komponenter, der skal kunne forsynes fra 125 A CEE-generatortilslutning
Gr. | Forbruger | Belast. kW | A/fase | Sikring | Bemærkning
BU5 | Impulskølere plug-in | 3.93 | 19 | 10 | Kritisk – på nødforsyning
BU15 | POS-kasser + SCO | 1.35 | 6.5 | 10 | Kritisk – salg skal kunne gennemføres under nedbrud
BC4 | Køledisk betjent | 2.04 | 9.9 | 16
BC5 | Køledisk selvbetjent | 0.94 | 4.5 | 10
BC11 | Kølebord bageri/deli | 1.19 | 5.7 | 10
BC19 | Delikøl | 1.75 | 8.5 | 13
SL25 | Kølebord slagter | 1.7 | 8.2 | 13
K3 | CO₂-kondensaggregat, central køl | 10.62 | 18 | 32 | Type B RCD (frekvensomformer)
K4 | Frostrum, kompressor | 3.6 | 6.1 | 10
K5 | Kølerum, kompressor | 2.7 | 4.6 | 10
K6 | CO₂ dryeksp.-modul (styring) | 1.75 | 3 | 10
L1 | Belysning salgsareal 3500 K | 6.2 | 27 | 10
L4 | Nød- og panikbelysning (central batteri) | 1.2 | 5.2 | 10 | Egen kritisk gruppe uden RCD
D1 | POS + SCO, UPS-udgang | 3.15 | 15.2 | 20 | Kritisk – egen RCBO, ej fælles med komfortlast
D2 | IT-rack + netværk | 2 | 9.7 | 10 | Egen RCBO + SPD kl. III
S1 | ABA brandcentral | 0.4 | 1.8 | 10 | Egen rødmærket gruppe
S2 | ABDL adgangskontrol | 0.3 | 1.4 | 10
S3 | AIA/tyverialarm | 0.3 | 1.4 | 10
S4 | Videoovervågning + NVR | 0.4 | 1.9 | 10
S6 | Hjertestarter, udvendig (RCBO) | 0.2 | 0.9 | 10
CTS1 | CTS-tavle (Niagara 4) + servicestik | 0.75 | 1.2 | 10 | SPD kl. II + potentialfri melding til CTS
I alt |  | 46.5 | 75 |  | Inden for 125 A CEE

## Komfortkøl
Varmebalance for salgslokalet (sommer)
Post | kW | Grundlag
Udstyr i salgslokalet | 20.2 | Belastet effekt × varmeafgivelse pr. post
Belysning | 7.1 | Lysgrupper × varmeafgivelse
Personer | 6.9 | 1 person pr. 10 m² à 100 W
Sol og transmission | 10.3 | 15 W/m² salgsareal
Samlet varmelast | 44.6
Køleydelse i ventilationsaggregat | -27 | Indtastet på stamdata
Underskud | 17.6
Anbefalet komfortkøl | 19.5 | Underskud + 10 %, rundet til nærmeste 0,5 kW
Antal split-enheder | 3 | Ved 8 kW pr. enhed
Installeret køleeffekt i projektet | 33.6 | Varmepumper × COP 2.8
Dækning | 1.72 | Tilstrækkelig
Tommelfingerregel til kontrol | 0 | Salgsareal × 0,03 + 0,8 × plug-in-varme − ventilationskøl

## Byggeprogram-tjek
Status | Krav | Faktisk | Bemærkning
OK | Belastning + 15 % buffer ≤ valgt hovedsikring (315 A) | 227 A → 261 A
OK | Hovedkabel belastes maks. 70 % | 227 A af 341 A (5G185) = 66 %
OK | Min. 30 % reserveplads i tavlen | 30 % oven på 230 moduler i brug
OK | Min. 10 % disponible afgange | 9 afgange ud over 84 i brug | Reserveres i tavlebestillingen
OK | Type B RCD på DC-lækkende laster | 3 grupper med type B
OK | Maks. 100 A forsikring foran RCD/RCBO | Største gruppeafbryder: 40 A
OK | Kritiske laster kan forsynes via 125 A CEE (nødgenerator) | 75 A ved nøddrift
OK | Kabler overholder I_z ≥ I_n og spændingsfald | Alle grupper OK
OK | Automatisk afbrydelse ved kortslutning (I_k ≥ I_a) | Alle grupper OK
OK | Komfortkøl dækker varmebalancen | 33.6 kW installeret mod 19.5 kW behov
Vurdér | Beregning er på niveau med målte referencebutikker | Beregnet 227 A mod reference 89–126 A | Beregningen (227 A) er 80 % over målt peak i sammenlignelige butikker (89–126 A). Køb 200 A ampererettighed, men dimensionér hovedkabel og tavle til 315 A, så rettigheden kan opskrives uden ombygning.
Byggeprogrammets krav til tavlen
Område | Krav | Værdi
System | Netform | TN-S 3F+N+PE, 400/230 V, 50 Hz
Hovedkabel | Maks. belastning af hovedforsyningskabel | 70 %
Tavle | Min. disponibel reserveplads | 30 % (min. 4 stk. 4-polede moduler)
Tavle | Tavleform | Form 2B ≤ 63 A · Form 4A > 63 A
Tavle | Fabrikat/komponenter | CUBIC/Tabula m. Schneider (Pro-Automatic)
Måling | Multi-instrument i hovedtavle | Schneider PM8000 m. M-Bus
Måling | Bimåler på alle afgange > 63 A | ABB B23 m. M-Bus
Overspænding | SPD type 1 i hovedtavle m. melding + lampe | Type 1 (HT) + type 2 (UT)
Elkvalitet | Aktivt harmonisk filter – disponibel afgang reserveret | 100 A afgang, ca. 60 A filter
Nødforsyning | Manuel omskifter + CEE-indtag i HT-front | 125 A CEE + bryder 1-0-2
Fejlbeskyttelse | Maks. forsikring foran RCD/RCBO | 100 A (jf. producent)
Fejlbeskyttelse | Type B RCD på DC-lækkende laster | VP, køl m. frekvensomformer, flaskeautomat, PV, ladestander
Fejlbeskyttelse | RCD-kvalitet på lys + kritisk | Super-immun "SI"/AP-R
Kritiske grupper | Køl og IT må ikke dele RCD med komfortlast | –
Kabelfelter | Min. 2 kabelfelter à ca. 600 mm | Klemmer på alle afgange ≤ 63 A
IP-klasse | Tavlen tætnes efter kabelinføring | ≥ IP 44
Mærkning | Sporbar mærkning HT01-Fxx / UT01-Fxx | Mærkebjælke + dymo + Dalux
Dokumentation | Leveres komplet + 1 × as-built | Enstregsdiagram, gruppeskema, komponentliste, målerskema
Solceller | PSO-målerfelt eller tomt tavlejern reserveret | Egen bimåler hvis intet PSO-krav
Placering | Sokkel/afskærmning foran tavle + 1 m friplads | –

## Tavlebestilling
Specifikation til tavlebygger
Projekt | Dagli’Brugsen Rask Mølle | Rask Mølle
Emne | Krav | Bemærkning
Netform | TN-S 3F+N+PE, 400/230 V, 50 Hz
Ampererettighed hos netselskab | 200 A | Valgt efter målte referencebutikker
Hovedafbryder | 315 A | Tavlen dimensioneres efter beregningen, så rettigheden kan skrives op
Hovedkabel | 5G185 | Belastes maks. 70 % — kræver I_z ≥ 324 A
Tavleform | Form 4A | Byggeprogram
Antal afgange | 84 i brug + 9 disponible | Min. 10 % disponible afgange
Moduler | 230 i brug — bestil mindst 299 | Min. undefined % reserveplads
Største gruppeafbryder | 40 A | Maks. 100 A foran RCD/RCBO
Fejlbeskyttelse | 30 mA A · 300 mA B · RCBO B · – · 30 mA B · RCBO 30 mA | Type B hvor der er DC-lækstrøm
Måling | Multi-instrument i hovedtavle + bimåler på afgange > 63 A | Schneider PM8000 / ABB B23, M-Bus
Bimålere på | BU20, V1, V0, V2 | Ventilation, varmepumper, udv. stik, PV
Overspændingsbeskyttelse | SPD type 1 i hovedtavle med melding + lampe | Type 2 i undertavler
Nødforsyning | 125 A CEE-indtag i front + omskifter 1-0-2 | Kritisk last 75 A
Harmonisk filter | Disponibel 100 A afgang reserveres | Ca. 60 A filter
IP-klasse | ≥ IP 44 efter kabelindføring
Mærkning | HT01-Fxx / UTxx-Fxx, lamineret mærkebjælke + dymo | Se Mærkatliste-arket
Dokumentation | Enstregsdiagram, gruppeskema, komponentliste, målerskema + 1 × as-built
Undertavler
Tavle | Afgange | Belastet kW
HT01 | 78 | 121.9
UT02 – Køl | 5 | 19.1
UT01 – CTS | 1 | 0.8

## Forudsætninger
Forudsætninger og metode
Parameter | Værdi | Bemærkning
Spændingsfaktor c (min. kortslutning) | 0.95 | DS/HD 60364
Ledningsresistivitet ρ (Cu, ca. 70 °C) | 0.0225 | Ω·mm²/m
Motorfaktor ved valg af afbryder | 1.25 | Gælder maskine, køl og HVAC
Maks. spændingsfald | 4 % | Fra tavle til forbrugssted
Maks. belastning af hovedkabel | 70 % | Byggeprogram
Buffer på hovedsikring | 15 %
Stik pr. gruppe | 6 | Ved dispositionsstik
Udløsningsfaktor B/C/D | 5 / 10 / 20 × I_n | Momentanudløsning
Formler
Strøm, 3-faset | I = P / (√3 · 400 · cos φ)
Strøm, 1-faset | I = P / (230 · cos φ)
Spændingsfald, 3-faset | ΔU = √3 · I · L · (ρ/S) · cos φ
Kortslutning ved gruppe | I_k = c · U / (Z_forsyning + R_kabel) | Krav: I_k ≥ I_a = k · I_n
Hovedstrøm | 1-fasede grupper fordeles på L1/L2/L3 | Ikke summen af alle gruppestrømme
Samtidighedsfaktorer (erfaringstal)
Kategori | Interval | Note
Central kølekompressor (CO₂/HFO) | 0,85 – 0,95 | Kører nær konstant; brug 0,90 til dimensionering.
Frost-/kølerum kompressor | 0,80 – 0,90 | Cyklisk drift, termostatstyret.
Plug-in kølemøbler (impuls, deli) | 0,80 – 0,90 | Kompressor arbejder 60–80 % af tiden.
Ventilation AHU (VAV) | 0,80 – 0,90 | Fuld drift i åbningstid, natsænkning via CTS.
Varmepumpe (køl+varme, R32) | 0,70 – 0,85 | Maks. 0,85 ved samtidig køl/varme, typisk 0,75.
Luftgardin (Frico AGS) | 0,40 – 0,60 | Kun aktiv ved åben dør; vinter høj, sommer lav.
Belysning salgsareal (LED) | 0,95 – 1,00 | Tændt i hele åbningstiden.
Belysning personale/lager | 0,70 – 0,90 | PIR-styret.
Bake-off ovne | 0,55 – 0,70 | Toppe morgen/formiddag; brug 0,65.
Kaffe/varmedisk | 0,50 – 0,65 | Opvarmning er cyklisk.
POS-kasser + SCO + IT-rack | 0,90 – 1,00 | Konstant i drift, UPS-belastning.
Slagter (hakker, ovn, opvask) | 0,30 – 0,55 | Kortvarig, ikke-samtidig drift.
Dispositionsstik salg/lager | 0,15 – 0,30 | Sporadisk brug, ofte 0,20.
Pap-/plastpresser | 0,20 – 0,40 | Kører få gange dagligt, kort tid.
Flaskeautomat | 0,40 – 0,60 | Type B RCD pga. DC-lækstrøm.
Elevator (vareelevator) | 0,20 – 0,40 | Få cyklusser/time, startspids 5–6 × I_n.
ABA/ABDL/AIA/video | 1,00 | Kontinuerlig standby-effekt.
Nødlys, central batteri | 1,00 | Konstant ladestrøm.
Sprinklerpumpe (test) | 0,05 | Kun ved månedstest.
TOTAL – butik 500–900 m² | 0,55 – 0,65 | Ref. Rask Mølle: målt 110–130 A over 15 min ≈ 76–90 kW ved cos φ 0,90.
TOTAL – butik 1000+ m² | 0,60 – 0,70 | SuperBrugsen/Kvickly.
Målte referencebutikker
Butik | Salgsareal m² | Målt peak A
SuperBrugsen Dragør (1013) | 1000 | 130
Brugsen Søby, Ærø | 600 | 110
Dagli’Brugsen Rask Mølle (projekt) | 688 | 120
Kabeltabel (Cu, strømværdi i A pr. referencemetode)
mm² | A1 | A3 | B1 | B3 | C1 | C3
1.5 | 13 | 12 | 17 | 15 | 20 | 17.5
2.5 | 17.5 | 16 | 23 | 20 | 27 | 24
4 | 23 | 21 | 31 | 27 | 36 | 32
6 | 29 | 27 | 40 | 34 | 46 | 41
10 | 39 | 36 | 54 | 46 | 63 | 57
16 | 52 | 48 | 73 | 62 | 85 | 76
25 | 68 | 62 | 95 | 80 | 112 | 96
35 | 83 | 77 | 117 | 99 | 138 | 119
50 | 99 | 92 | 141 | 118 | 168 | 144
70 | 125 | 116 | 179 | 149 | 213 | 184
95 | 150 | 139 | 216 | 179 | 258 | 223
120 | 172 | 160 | 249 | 206 | 299 | 259
150 | 196 | 182 | 285 | 236 | 344 | 299
185 | 223 | 208 | 324 | 268 | 392 | 341
240 | 261 | 244 | 380 | 315 | 461 | 403